## Лист1
Аэродинамический расчет дымовой трубы при естественной тяге
При естественной тяге необходимо уточнить среднюю температуру газов в трубе | [8 empty] | 141.5854
Температура на входе в трубу определяется из паспортных данных оборудования. | [8 empty] | 150
Температуру продуктов сгорания на выходе из устья дымоходанаходят с учетом их охлаждения по длине трубы. | [8 empty] | 133.1709
Охлаждение газов в трубе на 1 метр её высоты определяется по формуле:
2.4042
где Q – тепловая мощность котла, кВт | [7 empty] | 20
В– коэффициент | [7 empty] | 0.34
Температура на выходе из трубы: | [12 empty] | proekt-gaz.ru
высота дымовой трубы в метрах. | [7 empty] | 7
Средняя температура продуктов сгорания в дымоходе:
Колосниковая решётка представляет собой чугунную решетку, служащую для поддержания слоя твёрдого топлива. Колосниковая решётка имеет отверстия или щели, через которые, в частности, под неё просыпается зола.
Сечение дымовой трубы определяется по формуле
[5 empty] | = | 292.4919
r – коэффициент зависящий от вида используемого топлива | [7 empty] | 0.045
d-диаметр трубы, см | [7 empty] | 19.3029
Тип топлива | Состав рабочей массы топлива, % | [6 empty] | Теплота сгорания | Выход летучих веществ, %
| Wр | Ар | Sp | Cp | Hp | Np | Op | [7 empty] | Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. I. Отопление Изд 3-е п»рераб. и доп. M., Стройиздат, 1975. 483 с. Авт.: П. H. Каменев, A. H Сканави' В. H. Богословский и др.
Древесина | 40 | 0.6 | 0 | 30.3 | 3.6 | 0.4 | 25.1 | 10.2 | 85
Скорость дым.газов
Объемное количество кислорода кг/м3 | [14 empty] | около 1,5м/с | стр,437
(плотность кислорода при нормальных условиях 1.429 кг/ м3)
Теоретическое количество сухого воздуха, необходимое для полного сгорания воздуха
[7 empty] | = | 2.8118
Продукты сгорания:
|  |  |  | = | 2.2246
|  |  |  | = | 0.5654
[5 empty] | = | 0.94087
Теоретический объём дымовых газов
|  |  | = | 3.7308
| избыток воздуха в топке = |  |  | 1.4
Действительный объем водяных паров
|  |  |  | = | 0.95511
Действительный объем дымовых газов
|  |  |  | = | 4.8698
Действительный расход воздуха (м3) на 1 кг твердого топлива
определяется из следующего выражения
| = | 3.9366
Определяется самотяга трубы по формулам: | [12 empty] | СП7.13130.2013
5.8 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности
Сумма сопротивлений трубы:
|  |  |  | = | 0.57833 | (+20% запас) | [6 empty] | печи, следует принимать не менее: |  |  |  | Диаметр,м
Сопротивление трения: | [12 empty] | 140×140 мм— при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; |  |  |  | 0.15801
|  |  |  | = | 0.043251 | [7 empty] | 140×200 мм— при тепловой мощности печи от 3,5 до5,2 кВт; |  |  |  | 0.18886
Потери в местных сопротивлениях: | [12 empty] | 140×270 мм— при тепловой мощности печи от 5,2 до7 кВт. |  |  |  | 0.21944
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее
|  |  |  | = | 0.43869 | [7 empty] | площади указанных прямоугольных каналов.
| - коэффициенты местного сопротивления с выходной скоростью(на выходе из трубы), на входе в дымовую трубу и в поворотах- отводах и тройниках(коэффициент выбирают в зависимости от их конфигураций) соответственно. | [7 empty] | 7.1
Количество поворотов 90 градусов |  |  |  | 3 | [6 empty] | п. Г12 СП 42-101-2003 Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
Количество поворотов 45 градусов |  |  |  | 1 | [6 empty] | На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
| -коэффициент сопротивления трения | [6 empty] | 0.02 |  |  |  | СП7.13130.2013
| ускорение свободного падения равное 9.81 м/с2 | [7 empty] | Полученный диаметр, м |  |  | 5.26 Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотводаот каминов должно быть не менее 8 см2 на 1кВт номинальной тепловой мощности
d- | диаметр дымовой трубы, м. | [6 empty] | 0.2 | 0.19303 |  |  | Мощность,кВт | Сечение, см2 | Диаметр, cм | Диаметр, мм
Сопротивление теплогенератора, Па | [7 empty] | 10 |  |  |  | 20 | 160 | 14.2766 | 142.7661
Полное аэродинамическое сопротивление, Па | [7 empty] | 10.5783 |  | СОПРОТИВЛЕНИЕ!!!
САМОТЯГА, Па | [7 empty] | 25.7543 |  | САМОТЯГА!!!
Cкорость продуктов сгорания в трубе:
|  |  | 0.38593 | [8 empty] | ГОСТ 2127-47
Действительный объём продуктов сгорания м3/ч:= |  |  |  |  | 43.6253
0.012118
Расход топлива с учетом теплотворной способности данного топлива:
8.9583
Для получения 1 кВт тепла необходимо |  |  |  | 0.44792 | кг дров
| КПД установки из паспортных данных на оборудование | [6 empty] | 0.8
| низшая теплотворная способность(в зависимости от состава топлива), | [6 empty] | 2400
| теоретический объем продуктов сгорания, | [6 empty] | 3.7308
| теоретически необходимое количество воздуха, для сжигания 1 кг | [6 empty] | 2.8118
| коэффициент избытка воздуха | [6 empty] | 1.4
Величина самотяги:
25.7543
плотность воздуха при рабочих условиях:
1.2047
температура окружающей среды | [7 empty] | 20
- плотность воздуха при нормальных условиях
Плотность дымовых газов при рабочих условиях:
0.8297
плотность продуктов сгорания при нормальных условиях, при α | [7 empty] | 1.26
0.003413
|  |  |  | = | 0.16662 |  |  |  | 0.002412
S - | аэродинамическое сопротивление котельной установки, определяемое
tн- | температура окружающей среды
tg- | температура уходящих газов
S= | 0.058953 | мм.вод.ст.
Note on I8: 0.85 – неизолированная металлическая труба, 0.34 – изолированная металлическая труба, 0.17 – кирпичная труба с толщиной кладки до 0.5 метра.
Note on I11: Не менее 5 м! Расстояние от колосниковой решетки до устья трубы
Note on I16: Газ: r=0.016, жидкое топливо: r=0.024, уголь: r=0.030, дрова: r=0.045.
Note on B20: влага
Note on C20: минеральная часть
Note on D20: Сера
Note on E20: углерод
Note on F20: водород
Note on G20: азот
Note on H20: кислород
Note on I26: Объем теоретически необходимого воздуха (м3) для сжигания 1 кг топлива
Note on F30: Теоретический объем азотота
Note on F31: Теоретический объем 3-атомных газов RO2
Note on G32: Теоретический объем водяных паров
Note on J56: коэффициенты местных сопротивлений ξ: вход в соединительную трубу из тягопрерывателя — 0,5; поворот под углом 90° — 0,9; внезапное расширение потока при входе в кирпичный дымоход и поворот под углом 90° — 1,2; выход из дымохода — 1,5–2,5.
Note on I59: для кирпичных труб λ=0.05, для стальных λ=0.02.
Note on I64: САМОТЯГА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТГ!!!
Note on E71: В среднем для получения 1кВт необходимо сжечь 0,3-0,4 кг дров
Note on I73: дрова влажностью 10% - 3900(ккал/кг); 40% - 2400(ккал/кг);
Note on I82: принимается для наихудших условий работы

## Лист2
Мощность, кВт | F, см2 | Диаметр, cм | Мощность, кВт | F, см2 | Диаметр, cм | Мощность, кВт | F, см2 | Диаметр, cм | Мощность, кВт | F, см2 | Диаметр, cм
Высота трубы= 5м |  |  | Высота трубы=6м |  |  | Высота трубы=8м |  |  | Высота трубы= |  | 12
1 | 17.1699 | 4.6768 | 1 | 15.6739 | 4.4684 | 1 | 13.574 | 4.1583 | 1 | 11.0831 | 3.7575
2 | 34.3397 | 6.614 | 2 | 31.3478 | 6.3193 | 2 | 27.148 | 5.8808 | 2 | 22.1662 | 5.3139
3 | 51.5096 | 8.1005 | 3 | 47.0216 | 7.7395 | 3 | 40.7219 | 7.2024 | 3 | 33.2493 | 6.5081
4 | 68.6795 | 9.3536 | 4 | 62.6955 | 8.9368 | 4 | 54.2959 | 8.3167 | 4 | 44.3324 | 7.5149
5 | 85.8494 | 10.4576 | 5 | 78.3694 | 9.9917 | 5 | 67.8699 | 9.2983 | 5 | 55.4155 | 8.402
6 | 103.0192 | 11.4558 | 6 | 94.0433 | 10.9453 | 6 | 81.4439 | 10.1858 | 6 | 66.4986 | 9.2039
7 | 120.1891 | 12.3736 | 7 | 109.7171 | 11.8223 | 7 | 95.0178 | 11.0019 | 7 | 77.5817 | 9.9413
8 | 137.359 | 13.228 | 8 | 125.391 | 12.6386 | 8 | 108.5918 | 11.7615 | 8 | 88.6648 | 10.6277
9 | 154.5288 | 14.0304 | 9 | 141.0649 | 13.4052 | 9 | 122.1658 | 12.475 | 9 | 99.7479 | 11.2724
10 | 171.6987 | 14.7893 | 10 | 156.7388 | 14.1304 | 10 | 135.7398 | 13.1498 | 10 | 110.831 | 11.8822 | Диаметр 120
11 | 188.8686 | 15.5112 | 11 | 172.4126 | 14.8201 | 11 | 149.3137 | 13.7916 | 11 | 121.9141 | 12.4621
12 | 206.0385 | 16.2009 | 12 | 188.0865 | 15.479 | 12 | 162.8877 | 14.4049 | 12 | 132.9973 | 13.0163
13 | 223.2083 | 16.8624 | 13 | 203.7604 | 16.1111 | 13 | 176.4617 | 14.9931 | 13 | 144.0804 | 13.5478
14 | 240.3782 | 17.499 | 14 | 219.4343 | 16.7193 | 14 | 190.0357 | 15.559 | 14 | 155.1635 | 14.0592
15 | 257.5481 | 18.1132 | 15 | 235.1081 | 17.3061 | 15 | 203.6096 | 16.1051 | 15 | 166.2466 | 14.5526
16 | 274.7179 | 18.7072 | 16 | 250.782 | 17.8737 | 16 | 217.1836 | 16.6333 | 16 | 177.3297 | 15.0299
17 | 291.8878 | 19.2829 | 17 | 266.4559 | 18.4237 | 17 | 230.7576 | 17.1452 | 17 | 188.4128 | 15.4925
18 | 309.0577 | 19.842 | 18 | 282.1298 | 18.9579 | 18 | 244.3316 | 17.6423 | 18 | 199.4959 | 15.9416
19 | 326.2276 | 20.3857 | 19 | 297.8037 | 19.4774 | 19 | 257.9055 | 18.1257 | 19 | 210.579 | 16.3784
20 | 343.3974 | 20.9153 | 20 | 313.4775 | 19.9834 | 20 | 271.4795 | 18.5966 | 40 | 443.3242 | 23.7643